#### D 1.4. TECHNICKÁ ZPRÁVA – zdravotně technické instalace

K záměru: Změna užívání stavby – Krásno, Radniční 262

V Horním Slavkově : 01/2018				Vypracoval : Pavel Holík

Zakázkové číslo : 29/2017				Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

A.Základní údaje

Název akce	     : Změna užívání stavby

Místo stavby	: Krásno, Radniční 262

Městský úřad 	: Horní Slavkov

Kraj		: Karlovarský

Projektant 	: CENTRA STAV s.r.o. – Ing. Leoš Ledvina, Zahradní 928, 357 31, Horní

Slavkov, 0300015

Objednatel	     : MěÚ Krásno

Úvod

PD řeší stavební úpravy pro změnu užívání v přízemí předmětné budovy. Tyto úpravy nejvíce zasáhnou řešení sociálního zařízení, aby bylo v souladu s vyhláškou a hygienickými předpisy pro školní zařízení. Objekt dříve sloužil jako MŠ a nyní prostory využije LŠU. Výměna zařizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace bude provedena pouze v 1.NP.

- Odpad ze stavby bude uložen do kontejnerů a odvezen na řízenou skládku. V průběhu stavebních úprav bude odpad tříděn a dle možností recyklován

- Materiál a zařízení použité při stavebních úpravách bude splňovat ČSN, které bylo schváleno pro používání v České republice.

- Při stavebních pracích budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy BOZP.

Vodovod

Rozvod studené i teplé vody bude proveden z PP-R v tlakové řadě min. PN 16.

Všechno potrubí (SV, TUV) bude vedeno ve zdivu, a v podlahách.

Připojovací potrubí k jednotlivým výtokům bude vedeno pod omítkou.

Rozvod studené i teplé vody bude proveden z potrubí PP-R. Potrubí bude spojováno pomocí tvarovek z plastu lisováním.

Vlastní vodovodní potrubí bude tepelně izolováno pěnovou izolací. Volně vedené potrubí do dimenze 26 x 3 včetně, bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 20 mm. Potrubí vedené v drážce ve zdivu do dimenze 26 x 3 včetně, bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 10 mm.

Potrubí bude napojeno na stávající rozvody vody vedené v objektu. Jejich předpokládanou polohu je nutno ověřit před zahájením prací!

Před tlakovou zkouškou potrubí bude vnitřní vodovod prohlédnut, zda je v souladu s projektovou dokumentací a s ustanovením příslušných technických norem.

Tlaková zkouška bude provedena bez pojistných a výtokových armatur dle ČSN 736660.

Zařizovací předměty

Během stavebních prací dojde k výměně veškerých zařizovacích předmětů. Elektrický bojler o výkonu 2 kW a objemu 80 l bude zavěšen na stěně v místnosti č. 109. Klozety a výlevka budou použity závěsné.

Vnitřní požární vodovod

Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4 řešená část objektu, bude vybavená hadicovým systémem s tvarově stálou hadicí délky 20 m, se světlostí hadice alespoň 25 mm (2ks).

Prostorové situování a polohové umístění vnitřního hadicového systému bude odpovídat čl. 6.2 a 6.7 ČSN 73 0873, tzn.

- nejvzdálenější místo v požárním úseku bude od hadicového systému - 30 m

- hadicový systém bude umístěn 1,1-1,3 m nad podlahou (měřeno ke

středu zařízení)

K hydrantu bude přivedeno ocelové potrubí DN 25, která bude napojeno na stávající vodovod v objektu. Potrubí bude vedeno ve zdi. Hydrant bude trvale zavodněn.

Kanalizace

V objektu se nachází stávající systém kanalizace, na kterou bude napojeno nové potrubí od všech zařizovacích předmětů. Napojení bude provedeno na stávající odpady a na stávající ležatý svod. Nové ležaté potrubí bude provedeno z PVC KG trub DN 110-125. Toto potrubí bude vedeno pod základovou deskou. Narušené části hydroizolace se doplní a podlahy se zpětně zabetonují. Připojovací potrubí bude provedeno z PP-HT trub DN 50-110 bude vedeno ve zdech.

Připojovací potrubí bude vedeno ve spádu min. 3% a bude vedeno v drážkách ve zdi. Dimenze odpadního splaškového potrubí je stanovena s ohledem na dovolený průtok potrubím dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-2 a je po celé výšce konstantní. Odpadní potrubí je vedeno v drážkách ve zdi.

U ohřívače teplé vody bude pod pojistným ventilem osazen kapkový sifon HL 21 DN32 s mechanickou zápachovou uzávěrkou.

Vnitřní kanalizace bude provedena v souladu s požadavky ČSN 75 6760 a ČSN-EN 12056-2.

Odpadní, připojovací potrubí bude po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 736760 a bude o nich sepsán zápis. Před uvedenými zkouškami bude provedena technická prohlídka příslušné části odpadního systému.

V Horním Slavkově, 01/2018

Vypracoval : Pavel Holík